Especificaciones Genéricas para monitor de potencia de alto desempeño, contador de energia, analizador de calidad de potencia y funcionalidad de rtu. Nexus® 1250 Medidor

1.
PRODUCTO

1.1
Medidor
A.
El medidor deberá ser del tipo multi función, trifásico, de estado sólido con la capacidad de conectarse en circuitos monofásicos, fase partida, trifásicos delta, delta abierta, delta aterrizada, estrella, 2 ½ elementos.

B.
Las entradas de Voltaje y Corriente, deberán cumplir con las siguientes características como mínimo:


1.
El medidor deberá aceptar entradas para cuatro (4) canales independientes de voltaje, un (1) canal de voltaje auxiliar que permita la conexión y el análisis de un circuito independiente y cuatro (4) canales independientes de corriente.


2.
El voltaje de entrada deberá ser de 120 voltios AC con opción disponible para conexión directa a  600 VAC sin emplear transformadores de potencial.


3.
Las entras de voltaje deberán estar opto aisladas a 2500 voltios DC. Deberán cumplir o exceder la norma  IEEE 37.90.1 (Surge Withstand Capability).


4.
Las entradas de corriente deberán permitir un rango nominal de 5 amperios con una entrada continua máxima de 10 amperios


5.
Las entradas de corriente deberán ser del tipo U – Bolt con un rango de sobre corriente de 100 amperios a 10 segundos y 300 amperios a 1 segundo. 

C.
El medidor deberá medir y reportar como mínimo, las siguientes variables:


1.
Voltaje, tanto fase a neutro como fase a fase; Voltaje auxiliar; Ángulos de fase para cada voltaje entre sí. Lecturas de 1 ciclo, 100 milisegundos y 1 segundo deberán estar disponibles al mismo tiempo. 


2.
Corriente de fase A, B, C, y neutro  (N) medido y calculado; Ángulos de fase para cada corriente en relación a los voltajes. Lecturas de 1 ciclo, 100 milisegundos y 1 segundo deberán estar disponibles al mismo tiempo.


3.
Watts (totales y por fase), VARs (totales y por fase), VA (totales y por fase Factor de Potencia (total y por fase) y frecuencia. Lecturas 100 milisegundos y 1 segundo deberán estar disponibles al mismo tiempo.


4.
Valores acumulados de Watt-hr, VA-hr, y VAR-hr; Watt-hr recibidos; Watt-hr enviados. Los valores de las lecturas de VAR-hr y VA-hr deberán ser acumulados y almacenados para cada uno de los cuadrantes de potencia.

5.
Potencia demandada que deberá ser calculada simultáneamente empleando 4 diferentes métodos de Promedio: Ventana Fija, Ventana Dinámica,  Promedio Termal y Promedio Predictivo. Los valores para cada método deberán estar disponibles en tiempo real de manera simultánea.

6.
El medidor deberá proveer actualizaciones para todas las lecturas de voltaje y corriente, en intervalos de 1 ciclo, 100 milisegundos y 1 segundo. Las mediciones deberán estar disponibles todo el tiempo tanto para efectos de medición como para control. Las lecturas deberán estar disponibles por medio de todos los puertos de comunicación (RS485, RS232, opcionales Ethernet y Modem)


7.
El Medidor deberá proveer lecturas máximas y mínimas con tiempo y fecha estampada para cada parámetro medido.


8.
El Medidor deberá proveer mediciones de VAR coincidenciales ante Watts máximos con tiempo y fecha estampados.

D.
El medidor deberá proveer las siguientes precisiones:


1.
La precisión de los canales de voltaje deberá ser menor o igual de 0.05% en lecturas de 1 segundo y menor o igual que 0.1% para lecturas de 200 milisegundos.


2.
La precisión de los canales de corriente deberá ser menor o igual a 0.025% para lecturas de 1 segundo y menor o igual a 0.1% para lecturas de 200 milisegundos.


3.
La precisión de potencia y energía deberá ser menor o igual a 0.04% ante valor unitario (1) de factor de Potencia y menor o igual a 0.1% a Factor de Potencia igual a 0.50.


4.
La precisión de la frecuencia deberá ser mayor o igual a 0.01 Hz.

5. El medidor deberá cumplir o exceder las normas ANSI C12.20 y  IEC687.

6. El medidor deberá poseer la función de auto calibración cada de variación en la temperatura de la electrónica 
interna (AccuMeasure™ tecnología).

E.
El medidor deberá proveer puertos de comunicación digitales múltiples y deberá tener la capacidad de soportar múltiples protocolos abiertos.


1.
El medidor deberá incluir cuatro (4)  puertos digitales de comunicación independientes. Cada uno de ellos deberá ser de arquitectura RS485, siendo uno (1) de ellos, capaz de comunicarse por medio de RS485 o RS232


2.
Cada Puerto podrá ser configurable en relación a la velocidad, protocolo, dirección y otros parámetros de comunicación de manera independiente entre si. Todos los puertos de comunicación podrán comunicarse a un máximo de velocidad de 115k bauds simultáneamente. 


3.
El medidor deberá poseer una opción de un quinto Puerto que podrá ser Ethernet (10/100 Base T) o Modem interno de 56K. 
4. El Modem interno deberá tener un sistema de almacenamiento de datos o ¨Buffering¨ para proveer comunicaciones más veloces y confiables.

5. El medidor deberá contar, como característica estándar, con los protocolos abiertos Modbus (RTU, ASCII, TCP) y DNP 3.0. Toda la información instantánea, registrada, disparos de eventos, calidad de potencia, formas de onda y configuración, deberán estar disponibles empleando estos protocolos abiertos.

F.        El medidor deberá proveer de captura y registro de secuencia de eventos.


1.
El medidor deberá poseer por lo menos ocho (8) entradas integradas de estado de alta velocidad (1 milisegundo).


2.
Las entradas de estado podrán ser configurables para actuar como pulsos de acumulación, sincronización o monitoreo de eventos.


3.
Cuando se emplee como acumulador de pulsos, cada entrada deberá tener un registro cumulativo para contabilizar pulsos de entrada al equipo. 


4.
El medidor deberá incluir cuatro (4) registros de totalización para contabilizar los pulsos acumulados, entre sí o empelando la lecturas de kWh del medidor mismo.


5.
Todas  las entradas digitales de alta velocidad deberán poder ser monitoreadas en la interfaz maquina hombre (software) a una taza de 1 a 8 muestras por milisegundo.


6.
Todos los cambios en las entradas de estado deberán ser registradas con estampa de fecha y hora cercana al milisegundo, y deberán ser puestas en un registro de eventos con etiqueta de información del sitio de ocurrencia del vento.


7.
El registro de eventos deberá proveer al usuario la posibilidad de crear reportes de secuencia de eventos involucrando puntos de entrada externos.


8.
Las entradas de estado de alta velocidad deberán tener la posibilidad de accionar el disparo de grabación de registro de formas de onda.

G.
El medidor deberá proveer una entrada del tipo IRIG-B que permita la sincronización de tiempo por medio de una señal de GPS externa.  


1.
La entrada IRIG-B deberá aceptar una señal de tiempo no modulada de un reloj satelital estándar tipo GPS.


2.
la entrada de tiempo deberá habilitar la sincronización a un milisegundo del Tiempo Estándar Universal como se transmite del reloj satelital GPS. 

H.
El medidor deberá proveer la opción de una pantalla externa para poder llevar a cabo lecturas de manera local o remota.


1.
La pantalla Podrá ser de cualquiera de los siguientes tipos: 

· LED (0.56 pulgadas de alto para cada led) de 3 líneas con un segmento inferior alfanumérico para la presentación de información adicional.

· LCD con tecnología de cristal líquido, iluminación de fondo, presentación de valores alfanuméricos, diagramas de favores, de barras con contenido harmónico hasta el orden 64, formas de onda,  y tablas de texto para variables eléctricas, de potencia y de energía.


2.
La pantalla remota se deberá conectar al medidor vía arquitectura de comunicación RS485. El canal de comunicación de la pantalla deberá ser aislado para evitar la introducción de ruido en el sistema de comunicación.


3.
La pantalla podrá ser alimentada directamente desde el medidor o por medio de una fuente de poder auxiliar.


4.
La pantalla deberá comunicarse con el medidor empleando el protocolo 


abierto Modbus.


5.
La pantalla podrá ser conectada a un canal de comunicación común de arquitectura RS485 y podrás ser conectado hasta una distancia de 4000 pies del medidor.


6.
La pantalla deberá ser de montaje superficial para su fácil instalación. 


7.
El medidor deberá ser capaz de soportar múltiples pantallas externas.

I.
El medidor deberá estar equipado con memoria residente del tipo non – volatile RAM, para la grabación de datos y configuración:


1.
Deberán estar disponibles opciones de memoria de 512kB, 2MB y 4MB 


2.
El medidor deberá almacenar información de tendencias históricas, datos de calidad de potencia y grabación de formas de onda en memoria.


3.
En el evento de la pérdida de la fuente de alimentación, la información almacenada en el equipo deberá estar retenida y disponible al menos 10 años


4.
La memoria deberá estar acomodada de manera que permita las diversas actividades de almacenamiento requeridas. Todas las características de almacenamiento deberán estar disponibles de manera simultánea, conformados en un arreglo tal que cada apartado de memoria sea independiente de los demás de tal suerte que ante una sección de memoria llena, las demás sigan actuando independientemente y sin efectos ocasionados por la falta de espacio en la misma. 


5.
El medidor deberá almacenar toda su configuración y parámetros de ajuste en memoria no volátil. Ante un evento de pérdida de la fuente de energía, el medidor deberá conservar los valores grabados en memoria por lo menos durante 10 años. Ningún reemplazo de batería deberá ser necesario.
J.
Cuando se equipe con la opción de memoria adecuada (512K, 2MB o 4MB), el medidor deberá proveer información de datos de tendencias y registros  históricos de variables eléctricas:


1.
Se deberá contra con dos (2) espacios independientes de memoria para la 


grabación de registros históricos.


2.
Cada registro histórico deberá ser configurable por usuario. El usuario podrá escoger en lista de medidas eléctricas por cada sección de memoria, así como los intervalos de grabación de las mismas.


3.         Los  intervalos de grabación deberán ser ajustables independientemente para cada registro con un tiempo mínimo de 1 segundo hasta un máximo de 18 horas entre lecturas.


4.
EL equipo deberá almacenar como mínimo: 
· Opción 512K 8 variables durante 60 días una tasa de almacenamiento de 15 minutos.

· Opción 2MB  20 variables durante 60 días a una tasa de almacenamiento de 15 minutos.

· Opción 4MB   75 variables durante 60 días a una tasa de almacenamiento de 15 minutos.

K.
El medidor deberá almacenar internamente los datos de Tiempo de Uso.


1.
Los siguientes parámetros de Tiempo de Uso deberán ser incluidos: 

a.
Consumo y demanda bi-direccional

b.
Ocho (8) Tarifas TOU (Registros)

c.
Diez y seis (16) Esquemas por día

d.
Calendario de veinte (20) años

e.
Cuatro  (4) estaciones por año

f.
Doce (12) esquemas de días festivos por estación.

      2.
El medidor deberá proveer la siguiente información de Tiempo de Uso (TOU) en tiempo real para todas las tarifas:

a.
Acumulaciones del mes en curso

b.
Acumulaciones del mes anterior

c.
Acumulaciones de la estación en curso

d.
Acumulaciones de la estación previa

e.
Acumulaciones totales a la fecha


3.
Acumulaciones en los cuatro cuadrantes para Watt-hr, VAR-hr, VA-hr y valores coincidenciales de VARs  durante la demanda pico de Watt, deberán estar disponibles para cada esquema de tarifa, estación y para las acumulaciones totales.

L.
Supliendo la opción de memoria adecuada (2MB o 4MB), el medidor deberá proveer cualidades extensivas de monitoreo de calidad de potencia.


1.
El medidor deberá registrar la magnitud y el ángulo de fase de cada componente armónico hasta el orden 127avo para todos los canales de voltaje y corriente en tiempo real. Las armónicas deberán ser vistas en forma tabular, en forma de de espectro o en oscilo grafía. El medidor deberá registrar además, el THD en porcentaje (%) para todos los canales de voltaje y corriente, y el factor K para todos los canales de corriente.


2.
Todos los valores de armónicas deberán estar disponibles en tiempo real  a través del Puerto de comunicación digital.


3.
Empleando las formas de onda grabadas, las componentes harmónicas deberán ser visibles hasta el orden 127avo para cualquier voltaje o corriente registrados


4.
El medidor deberá capturar y grabar todos los eventos de calidad de    


potencia de la curva ITIC/CBEMA.


5.
Los eventos ITIC/CBEMA deberán poseer a su vez, estampa de fecha y hora de ocurrencia con resolución cercana al milisegundo. Los registros de grabación de eventos CBEMA deberán poseer información de: fecha/hora, duración y magnitud. El registro de CBEMA deberá ser accesible a descarga por medio de los puertos de comunicación digital.


6.
El registro CBEMA deberá almacenar por lo menos 1024 eventos en un formato de memoria circular. El medidor deberá poseer los eventos de calidad  de potencia más recientes y tendrá la capacidad de acceder a la memoria de eventos de formas de onda para su análisis


7.
El medidor podrá capturar y grabar condiciones de fuera de límite en un registro independiente y deberá ser alimentado en cualquier momento en donde los límites establecidos por el usuario de la variable escogida por este, sean rebasados.


8.
Los registros de disparo de fuera de límite deberán poseer estampa de fecha y hora al milisegundo, así como el valor de la variable medida y del límite programado por el usuario.


9.
El registro de límites excedidos deberá almacenar al meno 1024 eventos 


en memoria del tipo circular.

M.
Supliendo la opción de memoria adecuada (2MB o 4MB), el medidor deberá proveer  una memoria de registro para la captura y grabación de formas de onda para el análisis de problemas de calidad de suministro y eventos transitorios en todos los canales de voltaje y corriente.


1.
El medidor deberá permitir al usuario programar la tasa de registro de las formas de onda desde 16 hasta 512 muestras/ciclo (60Hz). 4 canales de voltaje y 3 de corriente estarán disponibles para la grabación de formas de onda.


2.
El medidor deberá mantener por lo menos 64 registros de 64 ciclos cada uno, de capturas de formas de onda para todos los 7 canales en memoria no volátil. Dicha capacidad podrá ser expandida opcionalmente hasta 96 con la opción de memoria avanzada. Cada registro deberá ser de un mínimo de duración de 8 ciclos (más la duración del evento) a la mayor tasa de registro y 64 ciclos (mas la duración del evento) a la más baja tasa de registro.


3.
El medidor deberá incluir la capacidad del usuario para modificar la cantidad de capturas de registros por eventos de disparo. EL medidor deberá ser capaz de programarse desde 1 hasta la totalidad del máximo de  los registros (64 o 96) para cualquier evento de disparo. El medidor deberá grabar hasta un total de 6,144 ciclos ante la respuesta de un solo evento de disparo. 


4.
Cada registro de forma de onda deberá incluir información de ciclos 


pre-evento y post – evento.


5.
Las formas de onda deberán ser grabadas a una resolución de tiempo de 1 milisegundo.


6.
Un registro de forma de onda deberá ser obtenido en cualquier momento que se excedan los límites establecidos por usuario para el valor RMS del voltaje o la corriente. 


7.
El medidor deberá ser capaz de permitir al usuario configurar el registro de grabación de formas de onda ante la ocurrencia de un disparo digital proveniente de cualquiera de las 8 entradas digitales de alta velocidad.

Ñ.
El medidor deberá poseer la habilidad de expansión por medio de módulos externos de Salida: 


1.
El medidor deberá permitir la conexión de hasta un total de 16 módulos 


Externos de Salida. 


2.
El medidor podrá alimentar directamente hasta un total de 4 módulos externos de Salida. 

3.
Los módulos externos de Salida deberán estar aislados uno del otro y del medidor.


4.
Los módulos externos de Salida deberán poder conectarse al medidor por medio de una arquitectura de comunicación RS485 y podrán ser capaces de colocarse hasta 4,000 pies de la ubicación del medidor. 


5.
Los módulos externos de Salida deberán poder conectarse la medidor por medio del protocolo Modbus. Protocolos cerrados no deberán ser aceptados.


6.
Los módulos externos de Salidas deberán tener de 4 a 8 canales cada uno y deberán permitir al usuario emplear señales de 0-1 mA s, 4-20 mA, digital Pulsos digitales, y relees de control. Las salidas de pulsos digitales deberán tener un diseño de  estado sólido. Las salidas de relee de control deberán soportar hasta 5 amperios a 125 VDC.


7.
Los módulos externos de Salidas podrán ser instalados en campo y posterior a la instalación del equipo para proveer la posibilidad de expansión en campo sin necesidad de cambiar el modelo del medidor existente.

O.
El medidor deberá ser programado por medio del Software suplido por el fabricante del equipo.


1.
El Software deberá poseer una interfaz amigable y de fácil uso en 



plataforma Windows. 


2.
El Software podrá ser operado en sistemas operativos Windows 95 98, 2000, NT 4.0, XP, o VISTA.

3. El Software deberá incluir la capacidad de comunicar, programar, descargar toda la información del medidor y analizar lo datos obtenidos.

4. El Software deberá almacenar toda la información en una base de datos compatible con ODBC, incluyendo tendencias históricas, formas de onda, disparos de eventos, límites y registros de calidad de potencia.

5. El software deberá proveer la capacidad de configuración, visualización en tiempo real, descarga de información y análisis de datos obtenidos todo en un solo paquete de Software (no módulos o programas separados).

P.
El medidor de potencia deberá ser apropiadamente construido para garantizar la longevidad en ambientes física y eléctricamente hostiles.


1.
El medidor deberá estar inmerso en una cubierta metálica de chapa reforzada de grado marino, sin entradas visibles y sin electrónica expuesta.


2.
El medidor deberá operar exitosamente en extremos de temperatura desde –40o C hasta +70o C.


4.
El medidor deberá operar con un una fuente desde 90 hasta 276 voltios AC/DC. El medidor deberá tener una opción para ser alimentado desde 18 hasta 60 VDC.


5.
El medidor deberá estar garantizado por 4 años ante desperfectos de 


fabricación.


6.
El Firmware del medidor deberá ser mantenido en  memoria del tipo Flash 

RAM y podrá ser actualizado por medio de uno de los puertos de 



comunicación sin remover el medidor de operación.

Q.
El medidor deberá contar como mínimo, con las siguientes certificaciones:

· ANSI C12.20 Class 0.2 e IEC687 (precisión)

· ANSI C37.90.1 (Surge Withstand)

· ANSI C62.41 (Surge)

· MV90 Compatible (logo)

· DNP Compatible (logo)

· CE Marked

· UL y cUL listed

1
Page 9 of 9                                                                             071108                                             ES107746 Rev D

