
Especificaciones Genéricas para contador de energia avanzado clase facturacion con funcionalidad de calidad de potencia Avanzada NEXUS® 1272 Medidor
1.
PRODUCTO

1.1
Mediciones de potencia 

A.
El medidor debe ser trifásico multifunción, de estado sólido, con diseño de montaje tipo Socket o Switchboard. 


1.
El medidor deberá ser capaz de conectarse a sistemas trifásicos, cuatro o tres hilos.


2.
El medidor deberá soportar factores de forma 9S, 36S, 45S o SWB (switchboard), según la aplicación.

	Forma
	Voltaje
	Tipo

	9S
	120 to 277 V L-N
	3(, 4W, Estrella

	36S
	120 to 277 V L-N
	3(, 4W, Estrella

	45S
	120 to 480 V L-L
	3(, 3W,Delta

	SWB
	120 to 277 V L-N
	Programable ( forma Universal)


B.
Las entradas (canales) de corriente y voltaje del medidor deberá cumplir como mínimo:


1.
Medición clase 20, (rango de diseño de transformación) soportando hasta 22 amperios continuos.


2.
El medidor deberá ser capaz  de aceptar entradas de 4 voltajes independientes y 3 corrientes independientes con la capacidad antes mencionada. 


3.
Las entradas (canales) de voltaje deben de estar diseñadas para un rango de trabajo de 120 a277 VAC (línea-neutro) o 208 a 480 VAC (línea-línea) y deberá poseer la característica de Auto rango en estas escalas.


4.
Las entradas (canales) de voltaje deberá estar aisladas óptimamente hasta 2500 VDC y deberán cumplir o exceder IEEE 37.90.1 (Surge Withstand Capability)


5.
Las entradas de corriente deberán tener un rango continuo de 120% de la clase de corriente (20) y una resistencia de 500 % durante 1 segundo. 

C.
El medidor de potencia deberá medir y reportar las siguientes cantidades como mínimo: 


1.
Voltaje, fase a fase  y fase a neutro para todas las 3 fases; ángulos de fase para cada voltaje en relación uno a otro. Se deberá disponer de mediciones de cada ciclo, 100 milisegundos y 1 segundo de manera simultánea en tiempo real.


2.
Corriente, para fase A, B, C y Neutro (tanto medición directa como calculada); ángulos de fase para cada medición relativos a los voltajes. Se deberá disponer de mediciones de cada ciclo, 100 milisegundos y 1 segundo de manera simultánea en tiempo real.


3.
Watts (total y por fase), VARs (total y por fase), VA (total y por fase), Factor de Potencia  (total y por fase) y Frecuencia. Se deberá disponer de mediciones de 200 milisegundos y 1 segundo de manera simultanea en tiempo real.


4.
Valores acumulados de Watt-hr, VA-hr, y VAR-hr; Watt-hr recibidos; Watt-hr enviados. Los valores de las lecturas de VAR-hr y VA-hr deberán ser acumulados y almacenados para cada uno de los cuadrantes de potencia.


5.
Potencia demandada que deberá ser calculada simultáneamente empleando 4 diferentes métodos de Promedio: Ventana Fija, Ventana Dinámica,  Promedio Termal y Promedio Predictivo. Los valores para cada método deberán estar disponibles en tiempo real de manera simultánea. 


6.
El intervalo para promediar por método de Ventana Fija y Ventana Dinámica, deberá ser ajustable por usuario desde 1 segundo hasta 18 horas  Para el caso particular de la ventana Dinámica, cada sub intervalo deberá ser ajustable por usuario desde 1 hasta 255 sub intervalos. 


7.
Las lecturas deberán estar disponibles tanto para monitoreo como para control y deberán estar disponibles sin excepción, vía puertos de comunicación RS-485.


8.
El Medidor deberá proveer lecturas máximas y mínimas con tiempo y fecha estampada para cada parámetro medido. 


9.
El Medidor deberá proveer mediciones de VAR coincidenciales ante Watts máximos con tiempo y fecha estampados. 

10.
Valores de Flicker Pst y Plt en formatos instantáneo, Promedio, máximos, 
y mínimos.
D.        Escalabilidad: El medidor deberá poseer la capacidad de aplicar una escala específica a cada medición de Energía; además se deberá contar con las siguientes características:


1.
Escalabilidad  multidireccional. Las lecturas pueden ser escalables de 
manera distinta, mostrando por ejemplo, Megawatts en una dirección y 
Kilowatts en otra.


2.
Escalas ajustables en las tablas de los registros obtenidos de tal forma, que 
la información pueda ser llevada a MV90.

3. Proveer escalabilidad en el Software Communicator EXT.
E.
El medidor deberá proveer las siguientes precisiones (calculadas en % de lecturas en puntos de prueba con medidor patrón).

1. La precisión para potencia y Energía deberá ser de 0.25 Amperios a plena escala. La precisión garantizada deberá ser 0.06% a Factor de Potencia unitario (1) y  0.1% a Factor de potencia 0.5

2. El medidor deberá cumplir con los requisitos de precisión  ANSI C12.20 para Clase 0.2 e IEC 687.

3. La precisión del voltaje deberá estar entre 0.02% para las lecturas de 1 segundo y 0.1% para las de 100 milisegundos.

4. La precisión de corriente deberá estar entre 0.05% para las lecturas de 1 segundo y 0.1% para las de 100 milisegundos.

5. La precisión para lecturas de Frecuencia será menor o igual a 0.001 Hz.


6.
El medidor deberá poseer la función de auto calibración cada 12 horas o 
cada 5 grados centígrados de variación en la temperatura de la electrónica 
interna (Accu Measure).
F.
El medidor deberá contar con la característica de compensación de CT y PT, proveyendo al usuario, la capacidad de compensar errores de magnitud y ángulo para las lecturas de voltaje y corriente con las siguientes características:


1.
Algoritmo de calibración de 5 puntos para los canales de corriente


2.
Circuito de Auto Calibración basado en % del error.


3.
Ajuste de errores de magnitud y ángulo

G.
El medidor deberá proveer puertos de comunicación digitales múltiples y deberá tener la capacidad de soportar múltiples protocolos abiertos. 


1.
El medidor deberá incluir un Puerto IR  (infrarrojo) que soporte velocidades de hasta 57,600 Bps.


2.
El medidor deberá tener soporte completo para el protocolo de medición eléctrica universal (UTS) MV-90.


3.
El medidor deberá incluir 2 puertos de comunicación digital RS85 independientes. 


4.
Cada Puerto deberá ser individualmente configurable por el  usuario en lo que a velocidad, protocolo y dirección se refiere. Los puertos deberán soportar velocidades de comunicación de hasta 115K baud simultáneamente. 


5.
El medidor deberá poseer una opción de un tercer puerto que podrá ser:

· Comunicación Ethernet (10/100 Base T) Interna

· Comunicación por Modem interno de 56K

· Opción especial con ambos Ethernet (10/100 Base T) y Modem (56K) integrados al mismo tiempo y de manera interna en el equipo. 



En cualquiera de los tres casos, este puerto a su vez actuará como  ¨ Puerto de Enlace ¨ para poder conectarse hasta con 10 equipos integrándolos en una sola red de comunicación. 


7.
La opción de  Modem interno deberá tener un sistema de almacenamiento de datos o ¨Buffering¨ para proveer comunicaciones más veloces y confiables. 


8.
El medidor deberá comunicarse empleando los siguientes protocolos Modbus RTU, Modbus ASCII, y Modbus TCP/IP como una solución estándar y propia del equipo. Toda la información de datos de eventos, lecturas instantáneas, registros de tendencias, análisis de calidad de potencia así como la información del análisis de formas de onda deberá estar disponible empleando cualquiera o todos los protocolos anteriormente mencionados.

9.
El medidor deberá incluir el protocolo DNP 3.0 Nivel 2 Avanzado (que permita comandos de FREEZE o congelación de lecturas) para la comunicación e interacción con sistemas SCADA. Toda la información instantánea y promedio deberá estar disponible para su uso con el protocolo DNP 3.0 Nivel 2 avanzado. El medidor deberá permitir al usuario final, la posibilidad de ¨mapear¨ o direccional la información para poder adaptarse a sistemas SCADA ya existentes de manera fácil y práctica, con posibilidad de cambios en línea y fuera de línea. Adicionalmente.

H.
El medidor deberá proveer una pantalla frontal integrada tipo LCD con múltiples modalidades de despliegue.


1.
La pantalla frontal deberá soportar las siguientes modalidades: Normal, Prueba, Diagnostico, y Tiempo de Uso.


2.
En modo normal, el medidor deberá proveer acceso como mínimo a las siguientes lecturas: kWh (Enviado y recibido), kVARh (Enviado y recibido), kVAh (Enviado y recibido), Demandas y picos de demanda fijo y deslizante.


3.
En modo de Prueba, el medidor deberá proveer acceso a las siguientes lecturas: Wh (Enviado y recibido), VARh (Enviado y recibido), VAh (Enviado y recibido), y demanda instantánea. Cuando se opere en modo Prueba, las lecturas del modo Normal no deberán verse afectas ni comprometidas. Además, se deberá soportar pruebas bi-direccionales de energía sin necesidad de modificar el cableado eléctrico del equipo. Finalmente, en el modo de prueba, los diagnósticos podrán ser efectuados con o sin compensación de pérdidas y/o CT y PT, esto deberá ser seleccionado desde la carátula frontal del equipo, eliminando la necesidad de una PC portátil u otro medio de programación adicional.


4.
En modo de diagnóstico, el medidor deberá proveer acceso a todas las lecturas de voltajes y corrientes, diagrama de fasores en tiempo real, lecturas instantáneas del contenido harmónico en diagrama de barras hasta el orden 64. Por medio de la conexión del equipo a una PC la visualización de hasta el orden 127 para voltajes y corrientes deberá ser posible.


5.
En el modo de tiempo de uso, el medidor deberá proveer acceso a: kWh y kW,  kVARh y KVA,  y kVAh para cada registro de TIEMPO DE USO TOU, además se deberá contar con comandos de FREEZE ( congelado) de lecturas a selección por el usuario.


6.
Se deberá contar con 400 pantallas distintas cuya escogencia, orden y sección de despliegue deberá ser asignado por el usuario final.


7.
Se deberá contar con una pantalla de diagnóstico que incluya como mínimo:

· Dirección de puerto óptico

· Velocidad de puerto óptico


8.
El rango de operación de la pantalla frontal deberá ser de  –20oC a+60oC.

I.
El medidor deberá almacenar internamente los datos de Tiempo de Uso.


1.
Los siguientes parámetros de Tiempo de Uso deberán ser incluidos: 

a.
Consumo y demanda bi-direccional

b.
Ocho (8) Tarifas TOU (Registros)

c.
Diez y seis (16) Esquemas por día

d.
Calendario de veinte (20) años

e.
Cuatro  (4) estaciones por año

f.
Doce (12) esquemas de días festivos por estación.


2.
El medidor deberá proveer la siguiente información de Tiempo de Uso (TOU) en tiempo real para todas las tarifas:

a.
Acumulaciones del mes en curso

b.
Acumulaciones del mes anterior

c.
Acumulaciones de la estación en curso

d.
Acumulaciones de la estación previa

e.
Acumulaciones totales a la fecha


3.
Acumulaciones en los cuatro cuadrantes para Watt-hr, VAR-hr, VA-hr y valores coincidenciales de VARs  durante la demanda pico de Watt, deberán estar disponibles para cada esquema de tarifa, estación y para las acumulaciones totales.

4. El medidor deberá contar con comandos de FREEZE (congelar) para congelar lecturas de TOU en los formatos horario, diario, semanal, mensual y por estación, lo que proveerá al medidor ser empleado en aplicaciones de facturación de tiempo real; dicha característica deberá estar disponible desde la pantalla frontal y/o por medio del software de comunicación Communicator EXT.
J.
El medidor deberá tener disponible como estándar, cuatro (4) salidas integradas al medidor, de pulso forma C cuya operación podrá ser programada como salidas de pulsos del tipo KYZ o pulsos de fin de intervalo. Ningún modulo externo será requerido para proporcionar dichas salidas (tarjeta interna).

K.
El medidor deberá tener características extensas de límites y disparos.


1.
El medidor deberá proveer de al menos 32 disparos definibles por usuario. Cada uno de ellos deberá tener como mínimo tres (3) límites asociados definibles por usuario para proveer un total de 96 límites.


2.
los 96 límites definidos por usuario deberán poder combinarse entre sí o con entradas de estado, empelando una lógica Booleana estándar para poder definir disparos en salidas digitales empleando los módulos externos definidos en la sección S.


3.
El medidor deberá incluir 10 disparos adicionales con 2 límites definidos por usuario, con el propósito de activar los registros de formas de onda.

5. Todos los límites deberán ajustarse como un porcentaje de las lecturas a plena escala.
L.
El medidor deberá estar equipado con una memoria residente del tipo non-volatile RAM para el registro y almacenamiento de datos y perfil de programación del equipo.


1.
El medidor deberá incluir como mínimo 2MB de memoria RAM estándar, y una opción a  4MB de memoria RAM deberá estar disponible.


2.
El medidor deberá almacenar información de tendencias históricas, datos de calidad de potencia y grabación de formas de onda en memoria. 


3.
En el evento de la pérdida de la fuente de alimentación, la información almacenada en el equipo deberá estar retenida y disponible al menos 10 años.


4.
La memoria deberá estar acomodada de manera que permita las diversas actividades de almacenamiento requeridas. Todas las características de almacenamiento deberán estar disponibles de manera simultánea, conformados en un arreglo tal que cada apartado de memoria sea independiente de los demás de tal suerte que ante una sección de memoria llena, las demás sigan actuando independientemente y sin efectos ocasionados por la falta de espacio en la misma. 


5.
El medidor deberá almacenar toda su configuración y parámetros de ajuste en memoria no volátil. Ante un evento de pérdida de la fuente de energía, el medidor deberá conservar los valores grabados en memoria por lo menos durante 10 años. Ningún reemplazo de batería deberá ser necesario.

6.
Todos los registros almacenados podrán ser reiniciados de manera 
individual, por ejemplo, se podrá reiniciar la memoria destinada al registro 
de eventos de calidad de energía sin alterar el contenido de los registros 
históricos para facturación de energía.
M.
El medidor deberá proveer de almacenamiento de datos históricos para generar tendencias de los valores medidos.


1.
Se deberá contra con dos (2) espacios independientes de memoria para la grabación de registros históricos.


2.
Cada registro histórico deberá ser configurable por usuario. El usuario podrá escoger en lista de medidas eléctricas por cada sección de memoria, así como los intervalos de grabación de las mismas.


3.
Los intervalos de grabación deberán ser ajustables independientemente para cada registro con un tiempo mínimo de 1 segundo hasta un máximo de 18 horas entre lecturas.


4.
El equipo deberá almacenar como mínimo: 
· Opción 2MB  20 variables durante 60 días a una tasa de almacenamiento de 15 minutos.

· Opción 4MB   75 variables durante 60 días a una tasa de almacenamiento de 15 minutos.

Ñ.
El medidor deberá proveer de captura y registro de secuencia de eventos.


1.
El medidor deberá poseer por lo menos ocho (8) entradas integradas de estado de alta velocidad (1 milisegundo).


2.
Las entradas de estado podrán ser configurables para actuar como pulsos de acumulación, sincronización o monitoreo de eventos.


3.
Cuando se emplee como acumulador de pulsos KYZ (con resolución de 7 dígitos), cada entrada deberá tener un registro cumulativo para contabilizar pulsos de entrada al equipo. 


4.
El medidor deberá incluir cuatro (4) registros de totalización para contabilizar los pulsos acumulados, entre sí o empelando la lecturas de kWh del medidor mismo.


5.
Todas  las entradas digitales de alta velocidad deberán poder ser monitoreadas en la interfaz maquina hombre (software) a una taza de 1 a 8 muestras por milisegundo.


6.
Todos los cambios en las entradas de estado deberán ser registradas con estampa de fecha y hora cercana al milisegundo, y deberán ser puestas en un registro de eventos con etiqueta de información del sitio de ocurrencia del vento.


7.
El registro de eventos deberá proveer al usuario la posibilidad de crear reportes de secuencia de eventos involucrando puntos de entrada externos.


8.
Las entradas de estado de alta velocidad deberán tener la posibilidad de accionar el disparo de grabación de registro de formas de onda.
O.
El medidor deberá proveer cualidades extensivas de monitoreo de calidad de potencia.


1.
El medidor deberá registrar la magnitud y el ángulo de fase de cada componente armónico hasta el orden 127avo para todos los canales de voltaje y corriente en tiempo real. Las armónicas deberán ser vistas en forma tabular, en forma de de espectro o en oscilo grafía. El medidor deberá registrar además, el THD en porcentaje (%) para todos los canales de voltaje y corriente, y el factor K para todos los canales de corriente.


2.
Empleando las formas de onda grabadas, las componentes harmónicas deberán ser visibles hasta el orden 127 para cualquier voltaje o corriente registrados.


3.
todos los valores de armónicas deberán estar disponibles en tiempo real  a través del Puerto de comunicación digital.


4.
El medidor deberá capturar y grabar todos los eventos de calidad de    


potencia de la curva CBEMA.


5.
Los eventos CBEMA/ITIC deberán poseer a su vez, estampa de fecha y hora de ocurrencia con resolución cercana al milisegundo. Los registros de grabación de eventos CBEMA deberán poseer información de: fecha/hora, duración y magnitud. El registro de CBEMA deberá ser accesible a descarga por medio de los puertos de comunicación digital.


6.
El registro CBEMA deberá almacenar por lo menos 1024 eventos en un formato de memoria circular. El medidor deberá poseer los eventos de calidad  de potencia más recientes y tendrá la capacidad de acceder a la memoria de eventos de formas de onda para su análisis. 


7.
El medidor podrá capturar y grabar condiciones de fuera de límite en un registro independiente y deberá ser alimentado en cualquier momento en donde los límites establecidos por el usuario de la variable escogida por este, sean rebasados.


8.
Los registros de disparo de fuera de límite deberán poseer estampa de fecha y hora al milisegundo, así como el valor de la variable medida y del límite programado por el usuario.


9.
El registro de límites excedidos deberá almacenar al meno 1024 eventos 


en memoria del tipo circular.
P.
El medidor deberá proveer  una memoria de registro para la captura y grabación de formas de onda para el análisis de problemas de calidad de suministro y eventos transitorios en todos los canales de voltaje y corriente.


1.
El medidor deberá permitir al usuario programar la tasa de registro de las formas de onda desde 16 hasta 512 muestras/ciclo (60Hz). 4 canales de voltaje y 3 de corriente estarán disponibles para la grabación de formas de onda.


2.
El medidor deberá mantener por lo menos 64 registros de 64 ciclos cada uno, de capturas de formas de onda para todos los 7 canales en memoria no volátil. Dicha capacidad podrá ser expandida opcionalmente hasta 96 con la opción de memoria avanzada. Cada registro deberá ser de un mínimo de duración de 8 ciclos (más la duración del evento) a la mayor tasa de registro y 64 ciclos (mas la duración del evento) a la más baja tasa de registro.


3.
El medidor deberá incluir la capacidad del usuario para modificar la cantidad de capturas de registros por eventos de disparo. EL medidor deberá ser capaz de programarse desde 1 hasta la totalidad del máximo de  los registros (64 o 96) para cualquier evento de disparo. El medidor deberá grabar hasta un total de 6,144 ciclos ante la respuesta de un solo evento de disparo. 


4.
Cada registro de forma de onda deberá incluir información de ciclos 


pre-evento y post – evento.


5.
Las formas de onda deberán ser grabadas a una resolución de tiempo de 1 milisegundo.


6.
Un registro de forma de onda deberá ser obtenido en cualquier momento que se excedan los límites establecidos por usuario para el valor RMS del voltaje o la corriente. 

6. El medidor deberá ser capaz de permitir al usuario configurar el registro de grabación de formas de onda ante la ocurrencia de un disparo digital proveniente de cualquiera de las 8 entradas digitales de alta velocidad.

Q.
El medidor deberá contar con la capacidad de registrar y almacenar en memoria, 
eventos de sistema, que deberán incluir como mínimo los siguientes eventos:

1. Interrupción y Reestablecimiento de potencia de alimentación del equipo

2. Modificaciones de Password.

3. Acceso por Password.

4. Cambio de Firmware

5. Cambio de hora del equipo por medio de protocolos Modbus o DNP

6. Uso del modo de PRUEBA

7. Descarga de Información

8. Ejecución de Inicialización (RESET) para Registros almacenados en memoria, Valores máximos y mínimos o Registros de Energía.

R.
El medidor deberá proveer una entrada del tipo IRIG-B que permita la sincronización de tiempo por medio de una señal de GPS externa.  


1.
La entrada IRIG-B deberá aceptar una señal de tiempo no modulada de un reloj satelital estándar tipo GPS.


2.
la entrada de tiempo deberá habilitar la sincronización a un milisegundo del Tiempo Estándar Universal como se transmite del reloj satelital GPS. 
S.
El medidor deberá poseer la habilidad de expansión por medio de módulos externos de Salida: 


1.
El medidor deberá permitir la conexión de hasta un total de 16 módulos 


Externos de Salida. 


2.
El medidor podrá alimentar directamente hasta un total de 4 módulos externos de Salida. 

3.
Los módulos externos de Salida deberán estar aislados uno del otro y del medidor.


4.
Los módulos externos de Salida deberán poder conectarse al medidor por medio de una arquitectura de comunicación RS485 y podrán ser capaces de colocarse hasta 4,000 pies de la ubicación del medidor. 


5.
Los módulos externos de Salida deberán poder conectarse la medidor por medio del protocolo Modbus. Protocolos cerrados no deberán ser aceptados.


6.
Los módulos externos de Salidas deberán tener de 4 a 8 canales cada uno y deberán permitir al usuario emplear señales de 0-1 mA s, 4-20 mA, digital Pulsos digitales, y relees de control. Las salidas de pulsos digitales deberán tener un diseño de  estado sólido. Las salidas de relee de control deberán soportar hasta 5 amperios a 125 VDC.

7. Los módulos externos de Salidas podrán ser instalados en campo y 
posterior a la instalación del equipo para proveer la posibilidad de 
expansión en campo sin necesidad de cambiar el modelo del medidor 
existente.

T.

El medidor deberá proveer la opción de una pantalla externa auxiliar y 
adicional a la integrada de LCD, para poder llevar a cabo lecturas de 
manera remota.


1.
La pantalla Podrá ser de cualquiera de los siguientes tipos: 

· LED (0.56 pulgadas de alto para cada led) de 3 líneas con un segmento inferior alfanumérico para la presentación de información adicional.

· LCD con tecnología de cristal líquido, iluminación de fondo, presentación de valores alfanuméricos, diagramas de favores, de barras con contenido harmónico hasta el orden 64, formas de onda,  y tablas de texto para variables eléctricas, de potencia y de energía.


2.
La pantalla remota se deberá conectar al medidor vía arquitectura de comunicación RS485. El canal de comunicación de la pantalla deberá ser aislado para evitar la introducción de ruido en el sistema de comunicación.


3.
La pantalla podrá ser alimentada por medio de una fuente de poder auxiliar.


4.
La pantalla deberá comunicarse con el medidor empleando el protocolo 


abierto Modbus.


5.
La pantalla remota deberá poder instalarse hasta 4,000 pies respecto a la ubicación del medidor.
U.
El medidor deberá ser programado por medio del Software suplido por el fabricante del equipo.


1.
El Software deberá poseer una interfaz amigable y de fácil uso en 



plataforma Windows. 


2.
El Software podrá ser operado en sistemas operativos Windows 95 98, 2000, NT 4.0, XP, o VISTA

3. El Software deberá incluir la capacidad de comunicar, programar, descargar toda la información del medidor y analizar lo datos obtenidos.

4. El Software deberá almacenar toda la información en una base de datos compatible con ODBC, incluyendo tendencias históricas, formas de onda, disparos de eventos, límites y registros de calidad de potencia.

5. El Software deberá proveer la capacidad de configuración, visualización en tiempo real, descarga de información y análisis de datos obtenidos todo en un solo paquete de Software (no módulos o programas separados).

V.
El medidor de potencia deberá ser apropiadamente construido para garantizar la longevidad en ambientes física y eléctricamente hostiles.


1.
El Firmware del medidor deberá ser mantenido en  memoria del tipo Flash RAM y podrá ser actualizado por medio de uno de los puertos de comunicación sin remover el medidor de operación.


2.
El medidor deberá tener una cubierta de Lexan. Una cubierta interna deberá proteger todas la electrónica y partes energizables del daño producido por radiación  UV o cuando la cubierta de Lexan sea removida por mantenimiento.


3.
El medidor deberá operar exitosamente en extremos de temperatura desde –40o C hasta +85o C.


4.
El medidor deberá operar desde 102 a 550 voltios AC de alimentación. El medidor deberá proveer una opción de fuente externa de poder con tolerancia desde 102 a 275 Voltios AC/DC.


5.
El medidor deberá estar garantizado por 4 años ante desperfectos de 


fabricación.
W.
El medidor deberá contar como mínimo, con las siguientes certificaciones:

· ANSI C12.20 Class 0.2 e IEC687 - precisión

· ANSI C12.18 - Optical Port

· ANSI C62.41 - Surge Immunity

· ANSI/IEEE C37.90.1 – Surge Withstand

· IEC 1000-4-2 –ESD

· IEC 1000-4-3 – Radiated Immunity

· IEC 1000-4-4 – Fast Transient 

· IEC 1000-4-5 – Surge Immunity

· IEC 1000-4-6 – Conducted Immunity

· IEC 60068-2-6 – Vibration (Sinusoidal)

· IEC 60068-2-27 – Shock Test

· IEC 68-2-1

· IEC 68-2-2 Dry Heat

· IEC 68-2-30 Damp Heat

· IEC 529 – Dust and Water

· IEC 695-2-1 – Resistance to Heat and Fire

· MV90 Compatible (logo)

· DNP Compatible (logo)

· CE Marked

· UL y cUL listed

13
ES128748 Rev D
7-11-2008


