### Especificaciones Genéricas para contador de energia clase facturacion con funcionalidad de grabacion de calidad de potencia

### Medidor Nexus® 1262

1.	PRODUCTO

1.1	Mediciones de potencia

A.	El medidor debe ser trifásico multifunción, de estado sólido, con diseño de montaje tipo Socket o Switchboard.

1.	El medidor deberá ser capaz de conectarse a sistemas trifásicos, cuatro o tres hilos.

2.	El medidor deberá estar disponible de forma 9S, 36S, 45S o SWB (switchboard), según la aplicación.

| Forma | Voltaje | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 9S | 0 to 277 V L-N | 3, 4W, Estrella |
| 36S | 0 to 277 V L-N | 2 ½ , 4W, Estrella |
| 45S | 0 to 480 V L-L | 2, 3W,Delta |
| 9A | 0 to 277 V L-N | Base A |
| SWB2 | 0 to 277 V L-N | Programable ( forma Universal) |

B.	Las entradas (canales) de corriente y voltaje del medidor deberá cumplir como mínimo:

1.	Medición clase 20, (rango de diseño de transformación) hasta un máximo de 22 Amperios continuos.

2.	El medidor deberá ser capaz  de aceptar entradas de 3 voltajes independientes y 3 corrientes independientes con la capacidad antes mencionada.

3.	Las entradas (canales) de voltaje deben de estar diseñadas para un rango de trabajo de 0 a 480 VAC (línea-neutro) o 0 a 600 VAC (línea-línea) y deberá poseer la característica de Auto rango en estas escalas.

4.	Las entradas (canales) de voltaje deberá estar aisladas ópticamente hasta 2500 V DC y deberán cumplir o exceder IEEE 37.90.1 (Surge Withstand Capability). Los puertos de comunicación deberán estar aislados entre sí por 1000 Voltios.

5.	Las entradas de corriente deberán tener un rango continuo de 120% de la clase de corriente y una resistencia de 500 % de sobre corriente no recurrente durante 1 segundo.

C.	El medidor de potencia deberá medir y reportar las siguientes cantidades como mínimo:

1.	Voltaje, fase a fase  y fase a neutro para todas las 3 fases; Se deberá disponer de mediciones de cada ciclo, 200 milisegundos y 1 segundo de manera simultánea en tiempo real.

2.	Corriente, para fase A, B, C y Neutro (calculada); ángulos de fase para cada medición relativos a los voltajes. Se deberá disponer de mediciones de cada ciclo, 200 milisegundos y 1 segundo de manera simultánea en tiempo real.

3.	Watts (total y por fase), VARs (total y por fase), VA (total y por fase), Factor de Potencia  (total y por fase) y Frecuencia. Se deberá disponer de mediciones de 200 milisegundos y 1 segundo de manera simultanea en tiempo real.

4.	Valores acumulados de Watt-hr, VA-hr, y VAR-hr; Watt-hr recibidos; Watt-hr enviados. Los valores de las lecturas de VAR-hr y VA-hr deberán ser acumulados y almacenados para cada uno de los cuadrantes de potencia.

5.	Potencia demandada que deberá ser calculada simultáneamente empleando 5 diferentes métodos de Promedio: Ventana Fija (Bloque), Ventana Dinámica (Rolada),  Promedio Termal, Promedio Predictivo y Demanda Cumulativa. Los valores para cada método deberán estar disponibles en tiempo real de manera simultánea.

6.	El intervalo para promediar por método de Ventana Fija y Ventana Dinámica, deberá ser ajustable por usuario desde 1 segundo hasta 18 horas  Para el caso particular de la ventana Dinámica, cada sub intervalo deberá ser ajustable por usuario desde 1 hasta 255 sub intervalos.

7.	Las lecturas de todos los canales de voltaje y corriente en intérnalos de 1 ciclo, 200 mili segundos y 1 segundo deberán estar disponibles tanto para monitoreo como para control y deberán estar disponibles sin excepción, vía puertos de comunicación RS-485.

8.	El Medidor deberá proveer lecturas máximas y mínimas con tiempo y fecha estampada para cada parámetro medido.

9.	El Medidor deberá proveer mediciones de VAR coincidenciales ante Watts máximos con tiempo y fecha estampados.

- El medidor deberá contar con la característica de compensación de CT y PT.

1.	Las compensaciones de los errores deberán incluirse para voltaje, corriente

con curva multi punto,  ángulo multi fase y con resolución mejor de 0.1%

2.	El medidor deberá incluir una compensación de 5 puntos para corrección de CT para cada canal de corriente. Los puntos deben incluir factores de compensación de plena escala de 100%, 50%, 20%, 10%, 5%. El medidor debe estar diseñado para poder ajustar las compensaciones proporcionalmente de acuerdo a las variaciones de la corriente dentro del rango porcentual.

E.	El medidor deberá proveer las siguientes precisiones (calculadas en % de lecturas en puntos de prueba con medidor patrón).

- La precisión garantizada para potencia y Energía deberá comenzar en 0.15 Amperios hasta terminar a plena carga. La precisión garantizada deberá ser 0.06% a Factor de Potencia unitario (1) y  0.1% a Factor de potencia 0.5, esto desde 0.15 Amperios hasta plena carga

- El medidor deberá cumplir con los requisitos de precisión  ANSI C12.20 para Clase 0.2 e IEC62053-22

- La precisión del voltaje deberá ser menor que 0.02%

- La precisión de corriente deberá ser menor que 0.05%

- La precisión para lecturas de Frecuencia será menor o igual a 0.001 Hz.

F. 	El medidor deberá poseer la función de auto calibración. Los componentes de la 	Auto-calibración deberán incluir como mínimo:

- Registro y retensión de 8 canales simultáneos, esto  para cada canal de voltaje y corriente

- Referencias internas de precisión con auto calibración en tiempo real para los canales de corriente y voltaje

- Convertidores duales A/D (analógico / digital de 16 Bits).

- Sensor de temperatura interno, para auto calibración basada en cambios de temperatura

G.	El medidor deberá proveer una pantalla frontal integrada tipo LCD con múltiples modalidades de despliegue. La pantalla deberá ser programable por usuario

1.	La pantalla frontal deberá soportar las siguientes modalidades: Normal, Prueba, Diagnostico, y Tiempo de Uso.

2.	En modo normal, el medidor deberá poseer pantallas pre programadas y también deberá permitir programación por usuario.

a. 	El usuario podrá escoger la variable que desee presentar

b.	Escalas especiales y multiplicadores (diferentes de los ratios de CT y PT) podrán ser programadas a las lecturas

c.	El usuario podrá agregar otros valores (contadores de Gas, Agua, etc.,) que pueden programarse como parte de una totalización del uso de estos recursos

d.	El usuario podrá desplegar en la pantalla información operativa del medidor

e.	El usuario podrá presentar cualquier combinación de pantallas pre programadas y pantallas creadas por usuario

f.	El usuario podrá controlar el orden en que se muestra la información

g.	La programación se podrá realizar a través del software propietario (ver V), utilizando los registros MODBUS disponibles en el medidor.

3.	En modo de Prueba, el medidor deberá proveer acceso a las siguientes lecturas: Wh (Enviado y recibido), VARh (Enviado y recibido), VAh (Enviado y Recibido), y demanda instantánea. Cuando se opere en modo Prueba, las lecturas del modo Normal no deberán verse afectas ni comprometidas.

4.	En modo de diagnóstico, el medidor deberá proveer acceso a todas las lecturas de voltajes y corrientes, diagrama de fasores en tiempo real, lecturas instantáneas del contenido harmónico para voltaje y corriente en diagrama de barras hasta el orden 63avo (por medio de la conexión del equipo a una PC la visualización de hasta el orden 128vo para voltajes y corrientes deberá ser posible).

5.	En el modo de tiempo de uso, el medidor deberá proveer acceso a: Wh y KW,  VARh y VAR,  y VAh por cada registro de TIEMPO DE USO y Total.

H. 	El medidor deberá proveer puertos de comunicación digitales múltiples y deberá tener la capacidad de soportar múltiples protocolos abiertos.

1.	El medidor deberá incluir un Puerto IR  (infrarrojo) que soporte velocidades de hasta 57,600 Bps.

2.	El medidor deberá tener soporte completo para el protocolo de medición eléctrica universal Itron (UTS) MV-90.

3.	El medidor deberá incluir 2 puertos de comunicación digital RS85 independientes.

4.	Cada Puerto deberá ser individualmente configurable por el  usuario en lo que a velocidad, protocolo y dirección se refiere. Los puertos deberán soportar velocidades de comunicación de hasta 115K baud simultáneamente.

5.	El medidor deberá poseer una opción de un tercer puerto que podrá ser: Comunicación Ethernet (10/100 Base T), Modem interno de 56K, o una combinación de ambos. El MODEM interno deberá poseer una tecnología de ¨Buffering¨ para proporcionar una vía de comunicación mas rápida y confiable, además deberá incluir la función de ¨Auto Llamada¨ ante eventos de calidad de energía, límites excedidos, ausencia de poder en el medidor, cambios en entradas de estado, llenado de memoria, falla en Clave (Password), o captura de forma de onda.

  - La opción Ethernet deberá habilitar la función Total Web Solutions (TWS) , la cual consiste en un servidor Web completamente configurable

  - TWS deberá utilizar XML para proporcionar acceso a la información del medidor a través de Internet Explorer.

  - TWS deberá permitir hasta 12 accesos simultáneos (sockets) al medidor vía Modbus TCP/IP.

  - TWS deberá ser configurable para permitir notificaciones de alarmas por medio de Correo Electrónico hasta para 9 destinatarios.

6.	El medidor deberá comunicarse empleando los siguientes protocolos Modbus RTU, Modbus ASCII, y Modbus TCP/IP (opción Ethernet) como una solución estándar y propia del equipo. Toda la información de datos de eventos, lecturas instantáneas, registros de tendencias, análisis de calidad de potencia así como la información del análisis de formas de onda deberá estar disponible empleando cualquiera o todos los protocolos anteriormente mencionados. Adicionalmente, el medidor proporcionará una vía para mapear MODBUS.

7.	El medidor deberá incluir el protocolo DNP 3.0 nivel 2, para hasta 136 lecturas, 16 Estados de Relé, 8 Re inicios, Procesamiento de reporte por excepción, 250 eventos resultado de la combinación de cuatro eventos iniciales, comandos de congelamiento, comandos con hora, con certificación de terceros.

I.	Cuando se encuentre equipado con puerto MODEM interno, el medidor deberá incluir una batería de respaldo, para poder ejecutar una ¨Auto Llamada¨ ante la ausencia o baja significativa de poder en el medidor.

    - El medidor deberá marcar automáticamente a un Servidor Dial In, desde el cual se podrá direccionar notificaciones de los eventos a Mensajes de Texto, Correo Electrónico y Otros.

    - El medidor deberá ejecutar una llamada automática para notificar otros eventos tales como: cambios en el monitoreo de límites, cambios en las entradas digitales de alta velocidad, cambios en las salidas de control, llenado de la memoria, pérdida de poder al medidor, falla en acceso por clave por acceso vía MODEM, fallas de comunicación del medidor.

    - El Servidor Dial In deberá registrar todas las notificaciones entrantes, aceptar descargas del medidor y notificar a los usuarios vía Correo Electrónico o Texto.

    - El Servidor Dial In deberá poseer la habilidad de aceptar cantidades ilimitadas de medidores, arquitectura multi servidor escalable, avisos por Texto y Correo Electrónico, sistema de alarmas audible.

J.	El medidor deberá almacenar internamente los datos de Tiempo de Uso.

1.	Los siguientes parámetros de Tiempo de Uso deberán ser incluidos:

a.	Consumo y demanda bi-direccional

b.	Ocho (8) Tarifas TOU (Registros)

c.	Calendario de veinte (20) años

d.	Cuatro  (4) estaciones por año

2.	El medidor deberá proveer la siguiente información de Tiempo de Uso (TOU) en tiempo real para todas las tarifas:

a.	Acumulaciones del mes en curso

b.	Acumulaciones del mes anterior

c.   Acumulaciones de la estación actual

d.	Acumulaciones de la estación anterior

e.	Acumulaciones totales a la fecha

f.	Registros congelados programables

g.	Demanda Cumulativa

3.	Acumulaciones en los cuatro cuadrantes para Watt-hr, VAR-hr, VA-hr y valores coincidenciales de VARs  durante la demanda pico de Watt, deberán estar disponibles para cada esquema de tarifa, estación y para las acumulaciones totales.

K.	El medidor deberá tener disponible como estándar, cuatro (4) salidas integradas al medidor, de pulso forma C cuya operación podrá ser programada como salidas de pulsos del tipo KYZ o pulsos de fin de intervalo. Ningún modulo externo será requerido para proporcionar dichas salidas (tarjeta interna).

L.	El medidor deberá estar equipado con una memoria residente del tipo non-volatile RAM para el registro y almacenamiento de datos y perfil de programación del equipo.

1.	El medidor deberá incluir como mínimo 512KB de memoria RAM estándar, y una opción de  2MB de memoria RAM deberá estar disponible..

2.	En el evento de la pérdida de la fuente de alimentación, la información almacenada en el equipo deberá estar retenida y disponible al menos 10 años.

3.	La memoria deberá estar acomodada de manera que permita las diversas actividades de almacenamiento requeridas. Todas las características de almacenamiento deberán estar disponibles de manera simultánea, conformados en un arreglo tal que cada apartado de memoria sea independiente de los demás de tal suerte que ante una sección de memoria llena, las demás sigan actuando independientemente y sin efectos ocasionados por la falta de espacio en la misma.

4.	El medidor deberá almacenar toda su configuración y parámetros de ajuste en memoria no volátil. Ante un evento de pérdida de la fuente de energía, el medidor deberá conservar los valores grabados en memoria por lo menos durante 10 años. Ningún reemplazo de batería deberá ser necesario.

M.	El medidor deberá proveer de almacenamiento de datos históricos para generar tendencias de los valores medidos, alarmas y eventos de sistema

1.	Se deberá contra con dos (2) espacios independientes de memoria para la grabación de registros históricos.

2.	Cada registro histórico deberá ser configurable por usuario. Hasta un total de 64 variables por cada registro estarán disponibles.

3.	Los intervalos de grabación deberán ser ajustables independientemente para cada registro con un tiempo mínimo de 1 segundo hasta un máximo de 18 horas entre lecturas.

4.	Dos tipos de memoria deberán estar disponibles: Estándar y Avanzada

5.	El Registro Histórico 1, deberá grabar al menos 69 días de información (4 energías escaladas grabadas cada 15 Min). El registro histórico 2 deberá registrar al menos 32 días (4 energías escaladas grabadas cada 15 Min). Utilizando la opción de memoria avanzada, la capacidad antes descrita deberá aumentar a 480 y 133 días respectivamente.

N.	El Medidor deberá registrar eventos de sistema para seguridad e implementación anti fraude.

1.	Los eventos registrados deben incluir:

  - Falla en Alimentación del medidor (medidor apagado – Encendido)

  - Acceso y modificaciones a las Claves (Passwords)

  - Cambio de Ajustes programables y Firmware

  - Cambios de fecha y hora por comunicación (Modbus o DNP)

  - Uso de Modo de Prueba

  - Reinicio del Medidor (Registros, Max/Min, Energía)

  - El medidor deberá almacenar un registro exclusive para eventos de sistema con fecha y hora de ocurrencia (hasta un total de 1024 Eventos)

O.	El medidor deberá proveer de captura y registro de secuencia de eventos.

1.	El medidor deberá poseer por lo menos ocho (8) entradas integradas de estado de alta velocidad.

2.	Las entradas de estado podrán ser configurables para actuar como pulsos de acumulación, sincronización o monitoreo de eventos.

3.	Cuando se emplee como acumulador de pulsos KYZ, cada entrada deberá tener un registro cumulativo para contabilizar pulsos de entrada al equipo.

4.	El medidor deberá incluir registros de totalización para contabilizar los pulsos acumulados, entre sí o empelando la lecturas de kWh del medidor mismo.

5.	Todas  las entradas digitales de alta velocidad deberán poder ser monitoreadas en la interfaz maquina hombre (software) a una taza de 1 a 8 muestras por milisegundo.

6.	Todos los cambios en las entradas de estado deberán ser registradas con estampa de fecha y hora cercana al milisegundo, y deberán ser puestas en un registro de eventos con etiqueta de información del sitio de ocurrencia del vento.

7.	El registro de eventos deberá proveer al usuario la posibilidad de crear reportes de secuencia de eventos involucrando puntos de entrada externos.

P.	El medidor deberá proveer cualidades extensivas de monitoreo de calidad de potencia.

1.	El medidor deberá registrar la magnitud y el ángulo de fase de cada componente armónico hasta el orden 128avo para todos los canales de voltaje y corriente en tiempo real. Las armónicas deberán ser vistas en forma tabular, en forma de de espectro o en oscilo grafía. El medidor deberá registrar además, el THD en porcentaje (%) para todos los canales de voltaje y corriente, y el factor K para todos los canales de corriente.

2.	todos los valores de armónicas deberán estar disponibles en tiempo real  a través de los Puertos de comunicación digital.

3.	El medidor podrá capturar y grabar condiciones de fuera de límite en un registro independiente y deberá ser alimentado en cualquier momento en donde los límites establecidos por el usuario de la variable escogida por este, sean rebasados.

4.	Los registros de disparo de fuera de límite deberán poseer estampa de fecha y hora al milisegundo, así como el valor de la variable medida y del límite programado por el usuario.

5.	El registro de límites excedidos deberá almacenar al menos 512 eventos 			en memoria del tipo circular.

Q.	El medidor deberá poseer capacidades de expansión de módulos externos de señales de Entrada y salida.

1.	El medidor deberá permitir la conexión de módulos externos.

2.	Los módulos externos de Entrada / Salida deberán estar aislados uno del otro y del medidor.

3.	Los módulos externos de Entrada / Salida deberán poder conectarse al medidor por medio de una arquitectura de comunicación  RS-485 y podrán ser capaces de colocarse hasta 4,000 pies de la ubicación del medidor.

4.	Los módulos externos de Entrada / Salida deberán poder conectarse al medidor por medio del protocolo Modbus. Protocolos cerrados no deberán ser aceptados.

5.	Los módulos externos de Entrada / Salida deberán tener de 4 a 8 canales cada uno y deberán permitir al usuario emplear señales de 0-1 mA o 4-20 mA (según el modelo seleccionado), Módulos de Entradas Análogas de 8 canales,  Salidas de Pulsos digitales, Relees de control y Entradas Digitales. Las salidas de pulsos digitales deberán tener un diseño de  estado sólido. Las salidas de relee de control deberán soportar hasta 5 amperios a 125 VDC.

6.	Los módulos externos de Entrada / Salida podrán ser instalados en campo y posterior a la instalación del equipo para proveer la posibilidad de expansión en campo sin necesidad de cambiar el modelo del medidor existente.

7.	El medidor deberá grabar estados, disparos y toda la información proveniente de los módulos externos de Entrada /  Salida conectados al mismo a través de los puertos digitales de comunicación.

R.	El medidor deberá ser programado por medio del Software suplido por el fabricante del equipo.

1.	El Software deberá poseer una interfaz amigable y de fácil uso en 				plataforma Windows ®.

2.	El Software podrá ser operado en sistemas operativos Windows ® 2000, 2003, XP, VISTA o Windows ® 7.

- El Software deberá proveer la capacidad de comunicación, configuración, visualización en tiempo real, descarga de información y análisis de datos obtenidos todo en un solo paquete de Software (no módulos o programas separados).

- El Software deberá almacenar toda la información en una base de datos compatible con ODBC, incluyendo tendencias históricas, disparos de eventos y límites.

S.	El Medidor deberá ofrecer un Algoritmo Programable con Lógica de Protección y Control ElectroLogic™.

1.	Los 7000 valores que el medidor mide podrán ser programados con límites y lógicas que permiten accionar operaciones.

2.	La estructura lógica programable, deberá permitir al usuario desarrollar hasta 3 niveles de lógica de control basados en condiciones de estado y límites.

3.	La estructura lógica deberá ser programable a través de un ¨árbol gráfico¨, que permitirá al usuario, ajustar descriptores lógicos como:

a.	Compuertas AND/NAND/XAND

b.	Compuertas OR/NOR/XOR

c.	Control de Histéresis/ NHistéresis

4.	la estructura gráfica de programación deberá ser de fácil configuración de acuerdo al esquema lógico deseado por el usuario.

5.	La función de control deberá ser expandible a al menos 16 salidas de relé.

T.	El medidor de potencia deberá ser apropiadamente construido para garantizar la longevidad en ambientes física y eléctricamente hostiles.

1.	El Firmware del medidor deberá ser mantenido en  memoria del tipo Flash RAM y podrá ser actualizado por medio de uno de los puertos de comunicación sin remover el medidor de operación.

2.	El medidor deberá tener una cubierta de Lexan. Una cubierta interna deberá proteger todas la electrónica y partes energizables del daño producido por radiación  UV o cuando la cubierta de Lexan sea removida por mantenimiento.

3.	El medidor deberá operar exitosamente en extremos de temperatura desde –40o C hasta +85o C.

4.	El medidor deberá operar desde 85 a 550 voltios AC de alimentación. El medidor deberá proveer una opción de fuente externa de poder con tolerancia desde85 a 275 Voltios AC/DC.

5.	El medidor deberá estar garantizado por 4 años ante desperfectos de 			fabricación.

U.	El medidor deberá ser Electro Industries / GaugeTech modelo: Nexus® 1262:

1.	Modelo aprobado para memoria estándar y fuente de poder estándar:

| Modelo | Comunicaciones |
| --- | --- |
| Nexus 1262-S-XX-20-60Hz-S-INP2 | Modem Interno |
| Nexus 1262-S-XX-20-60Hz-S-INP200 | Ethernet 10/100BaseT |

En XX se debe especificar la forma del medidor: 9S, 36S, 45S, SWB2, 9A. (Para una explicación completa respecto al número de parte, por favor refiérase al numeral 4 de esta sección)

2.	Modelo aprobado para memoria avanzada y fuente de poder estándar:

| Modelo | Comunicaciones |
| --- | --- |
| Nexus 1262-A-XX-20-60Hz-S-INP2 | Modem Interno |
| Nexus 1262-A-XX-20-60Hz-S-INP200 | Ethernet 10/100BaseT |

En XX se debe especificar la forma del medidor: 9S, 36S, 45S, SWB2, 9A. (Para una explicación completa respecto al número de parte, por favor refiérase al numeral 4 de esta sección)

3.	Para la característica de Módulos Entrada / Salida, añada al final del número de parte del medidor, el código correspondiente al Módulo Entrada / Salida deseado de la siguiente lista:

| Ítem | Número de Parte | Descripción |
| --- | --- | --- |
| a. | 1mAON4 | 4 salidas Análogas, 0-1mA. |
| b. | 1mAON8 | 8 salidas Análogas, 0-1mA |
| c. | 20mAON4 | 4 salidas Análogas, 4-20mA |
| d. | 20mAON8 | 8 salidas Análogas, 4-20mA. |
| e. | 4RO1 | 4 Salidas de Relé. |
| f. | 4PO1 | 4 Salidas de Pulso (Estado Sólido). |
| g. | 8AI1 | +/- 0-1mA, 8 Entradas Análogas, |
| h. | 8AI2 | +/- 0-20mA, 8 Entradas Análogas |
| i. | 8AI3 | +/- 0-5VDC, 8 Entradas Análogas |
| j. | 8AI4 | +/- 0-10VDC, 8 Entradas Análogas |
| k. | 8DI1 | 8 Entradas de Estado (Húmedas / Secas) |
| g. | MBIO** | Accesorio de Montaje para Módulo. |
| h. | BAT1 | Batería Externa para función de llamada automática ante ausencia de poder en el medidor |
| i. | PSIO** | Fuente de Poder para módulos |
| j. | COMEXT3.1C | Software (licencia para una PC) |
| k. | COMEXT3.MC | Software (licencia multi usuario) |
| l. | AIEXT.1C | Software Análisis de Calidad de Energía (licencia para una PC) |
| m. | AIEXT.MC | Software Análisis de Calidad de Energía (licencia multi Usuario) |
| n. | DISEXT.1C | Dial-In Server Software (Licencia para una PC) |
| o. | DISEXT.MC | Dial-In Server Software (Licencia Multi Usuario) |

** El Accesorio de Montaje (MBIO) y la fuente de poder (PSIO) debe ser ordenada si se ordena cualquier módulo de Entrada / Salida.

4.	A continuación se proporciona una tabla con cada parte del código completo del medidor y accesorios con explicación para cada casilla.

|  | Modelo | Memoria | Forma | Clase | Frecuencia | Fuente de Poder | Comunicaciones | Opciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden # | 1262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1262 | S – Std A – Ava | 9S 36S 45S SWB2 9A | 2 Amps 10 Amps 20 Amps | 60 Hz 50 Hz | S – Estándar Auto Alimentado SE – Estándar Externa. 102-270V AC/DC DE-DC Externa 18-60 VDC LV – 69V AC+/-Auto Alimentado | X-No Comunicación Opcional INP2 – Modem con Dial Out INP200 – Ethernet 10/100BaseT INP202 – Modem & Web Combo | Ver Lista de Accesorios en Numeral 3 de Esta Sección. |

5.	Para más información, favor contactar a:

Electro Industries/GaugeTech

1800 Shames Drive

Westbury, NY 11590

Phone: 516-334-0870

Fax: 516-338-4741

www.electroind.com

sales@electroind.com